## CM-01F
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIA
CONDUCTOR DESNUDO AAAC 312.8 MCM |  |  |  | Código SIE | CM-01F
|  |  |  | Código SAP | 1004927
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 0.1
|  |  |  | Fecha de Creación | 2018-06-04
|  |  |  | Fecha Actualización | 2019-10-25
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2019-10-25
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 193, ASTM B 398, ASTM B 399
7 | Unidad de medida | …. | Metros
8 | Características Constructivas | ….
8.1 | Material | …. | Aleación Aluminio 6201
9 | Características Dimensionales | ….
9.1 | Calibre | MCM | 312.8
9.2 | Nombre Mundial | …. | Butte
9.3 | Sección | mm2 | 158.5
9.4 | Nº de alambres | …. | 19
9.5 | Diámetro de alambres | mm | 3.26
10 | Características Mecánicas | ….
10.1 | Carga de rotura | daN / m | ≥ 4670
10.2 | Masa | Kg/ m | 0.434
11 | Características Eléctricas | ….
11.1 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC | Ω/ km | 0.219
11.2 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 75ºC | Ω/ km | 0.252
11.3 | Intensidad máxima admisible | A | 460
12 | Empaque | ….
12.1 | Bobina | …. | Carrete de madera
12.2 | Longitud del cable en la bobina | m | 1500
12.3 | Sellado | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
13 | Datos en la bobina
13.1 | Medida total del cable | …. | Requerido
13.2 | Peso bruto y neto de la bobina. | …. | Requerido
13.3 | Marca, tipo y nombre del cable | …. | Requerido
13.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina. | …. | Requerido
13.5 | Sello de la empresa fabricante y firma. | …. | Requerido
13.6 | Código SAP del cable. | …. | Requerido
14 | Presentación de muestra | …. | Si
15 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.