## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1007276
Pararrayo 10KV oxido metálico |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Norma de fabricación | …. | ANSI C62.11
6 | Presentacion prueba de laboratorio | …. | SI
7 | Norma de ensayos | …. | ANSI C62.11
8 | Material |  | polímero de goma de silicona
9 | Dispositivo de conexión o explosor de aislador |  | Si
10 | Características Dimensionales
10.1 | Línea de fuga (metal-metal) (mm) | mm | ≥330.2
11 | Características Eléctricas
11.1 | Ur- Tensión Nominal | kV | 10
11.2 | Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV) | kV | 8.4
11.3 | Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA | kV | ≤33.0
11.4 | TOV a 0.02 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.70
11.5 | TOV a 1.0 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.55
11.6 | TOV a 2000 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.32
11.7 | Frecuencia | Hz | 60
11.8 | Nivel básico de aislamiento al impulso | kV, cresta | 75
11.9 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min | kV, cresta | 27
11.1 | Corriente de descarga | KA | 10
12 | Marcas y datos técnicos del pararrayo |  | No removibles
13 | Presentación de muestras | Si/No | Si
14 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
15 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | Si
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.