## CV-01B
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIAS
CABLE PARA RETENIDA 3/8 |  |  |  | Código SIE | CV-01B
|  |  |  | Código SAP | 1003109
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 1.0
|  |  |  | Fecha de Creación | 2011-08-22
|  |  |  | Fecha Actualización | 2019-10-23
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2019-10-23
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM A 475, ASTM A 363
7 | Unidad de medida | …. | Metros
8 | Características Constructivas | ….
8.1 | Material | …. | Acero galvanizado
8.2 | Tratamiento | …. | Galvanizado por inmersión en caliente
8.3 | Densidad de Zn | g/m3 | ≥ 259
9 | Características Dimensionales | ….
9.1 | Cantidad de hilos | …. | 7
9.2 | Diámetro total aproximado | mm | 9.52
9.3 | Diámetro de hilos aproximado | mm | 3.05
9.4 | Sección | mm2 | 51.14
9.5 | Sentido cableado | …. | Izquierda
9.6 | Relación de cableado o paso | …. | < 16
10 | Características Mecánicas | ….
10.1 | Carga de rotura | daN | 6840
10.2 | Peso conductor aproximado | kg/km | 407
10.3 | Densidad a 20ºC | g/cm3 | 7.78
10.4 | Modulo elasticidad final | daN/mm2 | 18 130
10.5 | Cof de dilatación lineal | ºC -1 | 11.5x10-6
10.6 | Certificación de ISO 9000 (vigente y verificable) | …. | Requerido
11 | Embalaje | ….
11.1 | Longitud del cable en la bobina | Mts | 500
12 | Presentación de muestra | …. | SI
13 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………… |  |  | ……………………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  | Sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solución adicional por parte de la distribución o que el fabricante entienda deba entregar información adicional , para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de datos garantizados