## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1006695
GRAPA DE RETENCIÓN 336 MCM A 477 MCM |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-16
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*) | MONTAN Y ASOCIADOS SRL
2 | Fabricante | …. | (*) | Pinnacle Power Group
3 | Marca | …. | (**) | GPP
4 | Modelo | …. | (*) | SAC-88
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI | SI
6 | País de origen | …. | (*) | CHINA
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NEMA, ASTM 356 | NEMA, ASTM 356
8 | Características constructivas
8.1 | Material del cuerpo | …. | Aleación Aluminio | Aleación Aluminio
8.2 | Material de los pernos tipo U y pasador | …. | Acero Galvanizado | Acero Galvanizado
8.3 | Resistencia mecánica. | Kgf/ KN | 4536/ 44.483 | 4536/ 44.483
8.4 | Tipo de acople | …. | Horquilla | Horquilla
8.5 | Calibre mínimo admisible | MCM | 336 | 336
8.6 | Diámetro mínimo admisible | mm | 19 | 19
8.7 | Calibre máximo admisible | MCM | 559 | 559
8.8 | Diámetro máximo admisible. | mm | 25 | 25
9 | Características Dimensionales. |  | *Cumplir con la ficha técnica*
9.1 | Numero mínimo de pernos tipo U |  | 2 | 2
9.2 | Diámetro de los pernos | mm | 12.7 | 12.7
9.3 | Diámetro del pasador | mm | 16 | 16
9.4 | A | mm | 240 | 240
9.5 | B | mm | 31 | 31
9.6 | C | mm | 19 | 19
9.7 | D | mm | 41 | 41
9.8 | E | mm | 25 | 25
10 | Gama conductores
10.1 | Rango mínimo. | AWG | 336 AL - ASCR | 336 AL - ASCR
10.2 | Rango máximo. | AWG | 477 AL - ASCR | 477 AL - ASCR
10.3 | Muestra | …. | SI | SI
10.4 | Garantía | Año | 1 | 1
11 | Embalaje |  | *Ver descripción*
11.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983 | ISO 780:1983
12 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*) | SIMILAR
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.