## CB-11C
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CODIGOS
CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO PARA BAJA TENSION # 1/0 |  |  |  |  | Norma | CB-11C
N/A
N/A
[5 empty] | Edesur | 1004270
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM, ICEA, UL
7 | Características Constructivas Conductor de Fase | ….
7.1 | Material | …. | AL 1350 (AAC)
7.2 | Calibre | …. | 2 X 1/0
7.3 | Diámetro de hilos | mm | 3.12
8 | Carga Mínima (Mpa) | ….
8.1 | Media del lote | Mpa | 190
8.2 | Individual | Mpa | 180
8.3 | Elongación con carga en un tramo de 250 mm (*) | …. | (*)
8.4 | Media del lote | % | 1.6
8.5 | Individual | % | 1.5
8.6 | Sección | mm2 | 53.5
8.7 | Cantidad de hilos | …. | 6+1
8.8 | Material aislamiento | …. | XLPE Protección UV negro humo 3%
8.9 | Espesor aislamiento | mm | 1.52
9 | Conductor Neutro | ….
9.1 | Material | …. | Aleación AL 6201 (AAAC)
9.2 | Calibre | …. | 1 X 1/0
9.3 | Diámetro de hilos | mm | 3.12
9.4 | Sección | mm2 | 62.5
9.5 | Cantidad de hilos | …. | 7
10 | Características Mecánicas Conductor de Fase | ….
10.1 | Carga de rotura | kN | 9
11 | Conductor Neutro | ….
11.1 | Carga de rotura | kN | 17
12 | Características Eléctricas Conductor de Fase | ….
12.1 | Intensidad Máxima Admisible | A | 205
12.1 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤ 0.537
13 | Conductor Neutro | ….
13.2 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤ 0.537
14 | Documentos y garantía | ….
14.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | SI
14.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | SI
15 | Pruebas y certificaciones |  | (***)
15.1 | Ensayos de tension ( según IEC 60502) |  | Requerido
15.2 | Ensayo de resistencia dielectrica |  | Requerido
15.3 | Calculo de resistividad del Aislamiento |  | Requerido
15.4 | Ensayo de alarmaniento en caliente ( según IEC 608111-2-1) |  | Requerido
15.5 | Ensayo de absorcion de agua del XLPE |  | Requerido
15.6 | Ensayo de envejecimiento del aislamiento bajo rayos UV |  | Requerido
15.7 | Certificado UL |  | (***)
16 | Presentación de muestra | …. | Luego de adjudicado( Antes de iniciar el proceso de fabricacion)
17 | Garantia de fabricacion | años | 2
18 | Embalaje | ….
18.1 | Longitud del cable en la bobina | mts | 1000
(*) A indicar por el oferente
(***) | Carácter Obligatorio, el no cumplimiento de este renglon descalificaraa su oferta inmediatamente.
Las certificaciones anexas seran de un laboratirio internacional, reconocido y avalado por la IECEE
Fecha de aprobación: 9/02/12
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.